PAGE  
3

 [image: image1.jpg]


 
администрация кеслеровского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	16.01.2018
	№
	08


                                                         хутор Павловский

О создании    условий для забора воды в целях  пожаротушения в 
 любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных  в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Кеслеровского сельского поселении Крымского района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69- ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора воды в целях пожаротушения в любое время из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Правила  учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Кеслеровского сельского  поселения Крымского района (приложение № 1). 
2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных  на территории Кеслеровского сельского  поселения Крымского района, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности, руководствоваться настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.
3.Создать межведомственную комиссию для проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района (далее – комиссия) и утвердить её состав (приложение № 2).

4.Комиссии в срок до   15 февраля 2018года    провести инвентаризацию всех источников противопожарного водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформить актом.
5.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных  на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности:
5.1.Принимать немедленные меры по устранению неисправностей, выявленных в ходе проведенной инвентаризации противопожарного водоснабжения:

5.2.оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;
5.3.уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;
5.4.обеспечить доступ к пожарным гидрантам, обеспечить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от мусора, льда и снега;
5.5.определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров.
6.Считать утратившим силу постановление  главы Кеслеровского сельского поселения  Крымского района  от 14 апреля 2008 года № 26 «О создании условий для забора воды в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения, расположенных в Кеслеровском сельском  поселении Крымского района и на прилегающих к ним территориях».
7.Специалисту 1 категории администрации Кеслеровского сельского  поселения Крымского района (Морякова В.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кеслеровского сельского  поселения Крымского района в сети Интернет. 
8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9.Постановление вступает в силу со дня  подписания.
Глава 
Кеслеровского  сельского поселения 
Крымского района                                                                     С.В.Сопелиди
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                       к постановлению администрации

Кеслеровского сельского  поселения 

            Крымского района

                    от 16.01.2018 № 08
ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района

1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила разработаны согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и действуют на всей территории Крымского городского поселения Крымского района и обязательны для исполнения руководителями предприятий, организаций, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения  независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация(учреждение)  или абонент, в введении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятия и организации для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
-систематическим контролем за состоянием водоисточников:
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.
Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5м.

	№
	Знак
	Смысловое значение
	Внешний вид
	Порядок применения

	1
	
[image: image2.png]



	Пожарный водоисточник
	Форма: КВАДРАТ

Фон: КРАСНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	2
	
[image: image3.png]



	Пожарный сухотрубный стояк
	Форма: КВАДРАТ

Фон: КРАСНЫЙ

Символ: БЕЛЫЙ
	Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка

	3
	
[image: image4.png]nr





	Пожарный гидрант
	Форма: КВАДРАТ

Фон: БЕЛЫЙ

Символ:

КРАСНЫЙ 
	Используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах


2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.
Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть выведен под крышку люка.

2.5.
Водонапорные башни (при наличии) должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6.
Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым уровнем вод не должна превышать 5 метров. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 метра. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 метр, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов- повысителей должен определятся инструкцией.

2.8. Электроснабжение предприятий должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы- ежемесячно.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведение занятий, учений и проверке их работоспособности.
3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций и абонент обязаны вести строгий учет и проводить плановые проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно- канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой.

3.3.
Проверка противопожарного водоснабжения производится два раза в год: в весенне-летний  и осенне-зимний  периоды.

3.4.
При проверке пожарного гидранта (при их наличии) проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезду к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта;

- работоспособность пожарного гидранта посредствам пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стоянка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5.
При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6.
При проверки пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7.
При проверки других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4.
Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1.
Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет. 

4.2.
Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.
Для проведения инвентаризаций водоснабжения распоряжением главы Крымского городского поселения Крымского района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, органы государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4.
Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов- повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительство новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5.
Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6.
По результатам инвентаризации составляются акты инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
5.
Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2.
Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3.
Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4.
Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для поведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5.
После реконструкции водопровода производиться его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.
6.
Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1.
Ежегодно в октябре, ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях:
- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, неисправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести отчистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.
В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и проведению в рабочее состояние.

Заместитель главы 
Кеслеровского сельского поселения 
Крымского района 
                                                               Е.В.Кошелева
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                    к постановлению администрации

Кеслеровского поселения 

         Крымского района

                 от 16.01.2018 № 08                                                                    
Состав
межведомственной комиссии по  проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района

	Сопелиди Сергей Викторович
	глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района - председатель комиссии;



	
	Члены комиссии:



	Карпович Владимир Иванович

Мишхожев Мурадин

Магомедович
	директор ООО « Водоканал Крымск» 

(по согласованию);

Директор МУП «Варениковское коммунальное хозяйство»



	Кошелева Елена Васильевна
	Заместитель главы Кеслеровского сельского поселения Крымского района, секретарь комиссии.

	Пирцхалаишвили Олег Какиевич
	начальник пожарной части 140 федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю» ( по согласованию)

	Малохмаев Магомед

Нурмагомедович
	заведующий  сектором по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите гражданского населения;
директор ООО «Олимп» (по согласованию)



	Липский Александр Васильевич
	Директор ОАО «Аврора» (по согласованию)


	
	


Заместитель главы 
Кеслеровского сельского поселения 
Крымского района                                                                               Е.В.Кошелева
_1297576377

_1297579532

_1297575146

